## Slide 1: Les Composants d’une machine Frigorifique
Matière
Machines Frigorifiques et Pompes à Chaleur
Université des Sciences et de la Technologie Mohamed BOUDIAF d’Oran
Faculté de Mécanique
Département Génie Mécanique

## Slide 2: Les Composants essentiels
Une machine frigorifique à compression de vapeur est composée de quatre éléments essentiels, elle décrit un cycle avec une transformation importante au niveau de chaque élément, les composants d’une installation sont :
- le Compresseur
- le Condenseur
- le Détendeur
- l’Evaporateur

## Slide 3
Eléments d’une installation frigorifique :
Compresseur
Condenseur
Évaporateur
Détendeur
Séparateur de huile
Récipient du réfrigérant liquide
Déshydrateur
Voyant liquide
Filtre
Purgeur
Eléments fondamentaux :
Eléments complémentaires :
  De haute
  De basse
  Différentiel
Pressostats :
  De lamine bimétallique
  De sonde
  Électriques
Thermostats :
  De haute
  De basse
Manomètres :
  Solénoïdes
  Rétention
Valves :

## Slide 4: Schéma d’une machine frigorifique

## Slide 5: Schéma d’une machine frigorifique

## Slide 6: Schéma d’une machine frigorifique

## Slide 7
Réfrigération domestique et commerciale
COMPRESSEURS (Volumétriques)
Accessibilité des composants
À piston
Rotatif (rotary)
À spirales (scroll)
À vis (screw)
Hermétique
Sémi - Hermétique
Ouvert
Clim. individuelle,
Split system
Type de compression

## Slide 8
Type de compresseur | Plages de puissance (kW frigorifiques) | Régulation adaptée
Compresseur rotatif | 10 kW maximum (climatiseurs individuels, petits refroidisseurs d'eau) | Variation vitesse de rotation Régulation admission gaz à l'aspiration Association de plusieurs compresseurs
Compresseur scroll | de 3 à 40 kW par compresseur (mais possibilité de puissance supérieure par mise en parallèle de compresseurs) | Modulation de puissance optimale, par variation de la vitesse de rotation ou par mise en "centrale" .

## Slide 16
Type de compresseur | Plages de puissance (kW frigorifiques) | Régulation adaptée
À piston Ouvert | quelques dizaines de kW à plus de 1 000 kW | Etanchéité aux fluides frigorigènes insuffisante aujourd'hui
À piston Semi-hermétique | De quelques dizaines de kW à quelques centaines de kW | compresseur à plusieurs étages ou plusieurs compresseurs en cascade Variation de la vitesse de rotation
À piston Hermétique | de quelques kW à plusieurs dizaines de kW | TOR thermostatique. Tendance actuelle : plusieurs compresseurs en cascade

## Slide 17
Type de compresseur | Plages de puissance (kW frigorifiques) | Régulation adaptée
Compresseur à vis | de (20) 100 à 1 200 kW | Excellente fiabilité et longévité Modulation de puissance par "tiroirs" très souple, de 100 à 10 %, avec une très faible dégradation du COP (au-dessus de 50 %).
Compresseur centrifuge (ou turbo-compresseur) | de (600) 1 000 à 4 000 kW | Modulation de puissance optimale limitée à 35 %, par pré rotation du fluide frigorigène à l'entrée de la roue.

## Slide 18: Comparaison des Compresseurs
Type de compresseur | Avantage(s) | Inconvénient(s) | Modes de raccordement | Gamme de puissance
Volumétrique à pistons | - Gamme de puissance étendue - Tous les modes de raccordements sont possibles - Bon marché | - Non réversibles - Bruyant - Performances et longévité réduites | Hermétique, semi-hermétique, ouvert | Quelques KW à plus de 1000 KW
Volumétrique spiro-orbital/ scroll | - Vitesse variable - Faible risque de fuite - Silencieux - Très performant - Endurant | - Relativement cher - Puissances limitées | Hermétique | Jusqu’à 100 KW maximum
Volumétrique à vis | - Conception simple - Très performant - Très robuste - Silencieux | - Très énergivore - Uniquement grandes installation - Cher | Semi-hermétique ou ouvert | 100 à 1200 KW
Centrifuge | Très puissant | - Uniquement grandes installation - Performances réduites - Fonctionnement complexe | Semi-hermétique ou ouvert | 1000 à 4000 KW

## Slide 19: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: CONDENSEURS ET EVAPORATEURS
À plaques
À air
À eau
Évaporatif
CONDENSEURS
EVAPORATEURS
Multitubulaire
Multitubulaire
Contre courant spiralé

## Slide 20: Comparaison des condenseurs
Condenseurs | Avantages | Inconvénients
Air | Disponibilité de l’air Construction simple | Coefficient de transfert faible Bruyant Température de condensation élevée en été
Eau | Coefficient de transfert Construction compacte Température de condensation stable Moins bruyant Récupération d’énergie | Boucle ouverte : Consommation d’eau Boucle fermée : Refroidissement eau

## Slide 21: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: DETENDEURS
CAPILLAIRE
THERMOSTATIQUE
Pour installations à faible puissance (max. 40 kW froid) et peu variables
ELECTRONIQUE

## Slide 22: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: ORGANES ANNEXES
Bouteille de liquide
Filtre deshydrateur
Séparateur d’huile
Bouteille d’aspiration (anti coup de liquide)
Voyant de liquide
Électrovanne
Robinets d’arrêt
Pressostat (HP, BP, huile)
Prises de charge
Voyant d’huile
Régulateurs de pression (vanne à pression constantes )
Capet anti retour
Etc.
Assurent:
bonne circulation du réfrigérant
Bonne circulation d’huile
Sécurité de fonctionnement
Régulation
Exploitation et maintenance

## Slide 23: Tour de refroidissement
Un échangeur de chaleur spécialisé dans lequel deux fluides (air et eau) sont mis en contact direct pour favoriser le transfert de chaleur.
On refroidie de l’eau en recirculation à laquelle de la chaleur a été ajouté par le procédé qu’il dessert.
La chaleur est dissipé principalement par l’évaporation d’un petit pourcentage de l’eau en circulation (environ 1% du débit en circulation pour chaque abaissement de 10°C);
Réduit les coûts relié à la consommation d’eau et surtout l’énergie.

## Slide 27
Merci de votre attention