## Slide 1: Les types de Machines Frigorifiques
Avril 2022
Université des Sciences et de la Technologie Mohamed BOUDIAF d’Oran
Faculté de Mécanique
Département de Génie Mécanique

## Slide 2: Définition
fournir du froid à un corps, à un milieu, c’est lui extraire de la chaleur ce
qui se traduit par un abaissement de sa température et aussi, bien souvent,
par des changements d’états : condensation, solidification, etc. Ce sont ces
effets du froid qui sont, dans leur grande diversité, au service de l’homme
moderne.
Les machines frigorifiques permettent, moyennant un apport énergétique,
d’extraire de la chaleur aux milieux à refroidir. Elles rejettent cette chaleur,
accompagnée de l’équivalent thermique de l’énergie reçue, à température
plus élevée, dans le milieu ambiant. Ces machines peuvent aussi être utilisées
comme systèmes de chauffage.

## Slide 3: Classement des machines frigorifiques
Classement des machines frigorifiques selon les applications et les plages de température correspondantes
De l’ambiance à 5-10 °C
  conditionnement d’air, applications alimentaires
De +10 °C à -18 °C
  conservation des denrées alimentaires, production de glace, congélation
De -18 °C à -40 °C
  surgélation (conservation de denrées périssables pendant plusieurs mois).
Jusque -200 °C
  applications industrielles notamment liées à l’industrie chimique ou alimentaire : liquéfaction de l’air et du gaz naturel, lyophilisation.
Sous -200 °C (< température de liquéfaction de l’azote (77 K))
  applications industrielles très limitées (propulsion par fusée à hydrogène et oxygène liquide, aimants à très haute induction, . . . )

## Slide 4: Différents types
Différents types de la production du froid
Installation frigorifique à compression
Installation frigorifique à gaz
Production du froid thermoélectrique
Générateur de froid à Vortex
Installation frigorifique à absorption

## Slide 5
Partant d’un machine frigorifique constitué des quatre éléments, à savoir, le compresseur, le condenseur, le détendeur, et l’évaporateur,
Cycle de réfrigération à compression de vapeur

## Slide 6: Cycle de base

## Slide 7: Cycle de réfrigération à compression de vapeur
L’évaporateur permet la vaporisation du fluide frigorigène, qui passe du point 4 au point 1, en absorbant la chaleur du fluide caloporteur en circulation à l’intérieur et se refroidit de la température à la température , la vapeur qui sort de l’évaporateur est saturée, le phénomène de l’évaporation se produit à la température , et qui correspond à la pression d’évaporation , la température de l’évaporation reste inférieure aux températures de sorties et d’entrée du fluide caloporteur, on a .
Le compresseur aspire le fluide frigorigène du point 1 sous forme de vapeur saturée à la pression venant de l’évaporateur et le comprime jusqu’à une pression de refoulement pour l’injecter dans le condenseur au point 2, le fluide frigorigène est toujours sous forme de vapeur.
Le condenseur condense le fluide frigorigène en cédant la chaleur au fluide caloporteur, le fluide frigorigène entre dans le condenseur à l’état vapeur au point 2 et sort à l’état liquide saturé au point 3, l’opération de condensation s’effectue à la température correspondant à la pression de condensation , le fluide caloporteur s’échauffe de la température à la température , on a
Le détendeur détend le fluide frigorigène qui passe de la pression à la pression , ce même fluide étant à la sortie du condenseur à l’état liquide saturé au point 3 sort du détendeur à l’état de mélange de liquide et de vapeur au point 4 ; en sortant du détendeur le fluide frigorigène alimente l’évaporateur et le cycle reprend.

## Slide 8: Cycle Frigorifique à air
Chart: Entropie S(J/K)

## Slide 9: Cycle Frigorifique à air
Chart: Entropie S(J/K)
Les processus décrits sont considérés comme réversibles et le gaz comme gaz parfait, en réalité le gaz est un gaz réel et les transformations dans le compresseur et la turbine ne sont pas isentropiques, les températures obtenues seront décalées, et le cycle s’écarte du cycle idéal de Carnot, pour ceux le COP obtenu est beaucoup plus faible que celui d’une machine frigorifique à compression de vapeur ; malgré cette contre-performance ces installations sont utilisées pour leurs faibles poids et leurs simplicité d’organes qui les composent.

## Slide 10
En inversant le cycle de Joule/Brayton on obtient une machine frigorifique communément appelée cycle frigorifique à gaz,
la température de l’ambiance est à Ta et l’espace à réfrigéré doit être maintenu à la température TF, le gaz est comprimé entre l’entrée et la sortie du compresseur 1-2,
au point 2 le gaz est à une température et une pression élevées, il est alors refroidi jusqu’à T3 à une pression constante en rejetant une quantité de chaleur Qc à l’atmosphère,
cette opération est suivie d’une détente dans une turbine, le gaz sortant aura une température T4 inférieure à celle de l’atmosphère, le gaz absorbe la chaleur de l’espace réfrigéré jusqu’à sa température arrive à T1, et le cycle reprend.
Le compresseur et le détendeur sont couplés de façon à récupérer du travail ; le travail net fourni par le moteur est la différence des travaux du compresseur et du détendeur.
Description du Cycle

## Slide 11: Générateur de Froid à Vortex
Les générateurs de froid à vortex, appelé aussi tube de Ranque ou de Hirsch, est un dispositif permettant de produire du froid en mettant du gaz sous pression dans un tube, en se détendant il créée du froid, ce système a été inventé par Ranque en 1931 et amélioré par Hirsch en 1945.
Le gaz entrant par une buse sur la circonférence à une pression et une température données dans le tube, va créer un mouvement tourbillonnaire (vortex), une partie du gaz va sortir d’un côté, une autre partie va être projeté vers l’autre côté, les proportions des débits est réglée par une vanne, on obtient alors du gaz chaud d’un côté et du gaz refroidi de l’autre, il se forme un courant de gaz chaud sur la couche intérieure du tube et un courant de gaz froid au milieu qui peut être récupérée pour une utilisation d’installation de froid ; c’est dispositif simple ne comportant pas de pièces mobiles.

## Slide 12: Générateur de Froid à Vortex
Ce sont des machines basées sur le principe de Peltier, lorsqu’on relie deux fils de nature différente et on chauffe une jonction on a un courant électrique qui circule, de même si on fait passer un courant électrique on obtient une jonction chaude et une froide ; les jonctions froides peuvent être regroupées sur une même plaque de même que pour les jonctions froides, voir figure ci-dessous, la plaque froide correspond à la machine frigorifique thermoélectrique.

## Slide 13: Machines Frigorifiques à Absorption

## Slide 14
Ces machines frigorifiques mettent en jeu deux fluides, un réfrigérant et un fluide de transport ; le couple le plus largement employé est le système ammoniac-eau (NH3-H2O), où l’ammoniac est le réfrigérant et l’eau sert de moyen de transport, d’autres systèmes fonctionnent avec eau/lithium ou eau/chlorure de lithium, où l’eau sert de réfrigérant. Le refroidissement est basé sur le principe de l’extraction de la chaleur du milieu à refroidir en le mettant dans une enceinte avec pulvérisation de l’eau à la pression sous atmosphérique, l’eau en s’évaporant va absorber de la chaleur, le fluide utilisé est une solution, deux produits sont couramment utilisés :
Eau/NH3 Eau : absorbant, NH3 : fluide frigorigène.
Eau/Li-Br Bromure de Lithium : absorbant, Eau : fluide frigorigène.
Machines Frigorifiques à Absorption

## Slide 15
Ces machines comportent quatre composants essentiels :
L’évaporateur dans lequel le fluide frigorigène est pulvérisé, les gouttelettes en contact avec le circuit à refroidir s’évaporent en absorbant de la chaleur, la quantité restante de liquide est recyclée par une pompe.
L’absorbeur dans lequel l’absorbant est pulvérisé pour absorber les vapeurs du fluide frigorigène ramené de l’évaporateur, le liquide dans l’absorbeur est continuellement en mouvement grâce à une pompe de circulation.
Le concentrateur dans lequel la solution est chauffée par une batterie chaude, pour permettre la séparation de l’absorbant du fluide frigorigène, l’absorbant est alors régénéré et véhiculé vers l’absorbeur.
Le condenseur dans lequel sont ramenés les vapeurs du fluide frigorigène puis refroidies et condensés par une batterie d’eau froide, le liquide condensé du fluide frigorigène est renvoyé vers l’évaporateur pour un nouveau cycle.
La circulation d’eau froide dans l’absorbeur permet de limiter la montée de la température de la solution de l’absorbeur, ensuite cette eau froide passe dans le condenseur pour maintenir une température basse acceptable. L’ajout d’un échangeur dans le circuit de l’absorbant économise une partie de l’énergie, le fluide chaud sortant du concentrateur préchauffe le fluide qui va dans le concentrateur.
Description du Cycle

## Slide 16
Merci de votre attention