TP 4- Détermination du point de fonctionnement

D’un système hydraulique.

L’objet du TP :

Dans un système hydraulique sous pompage, la recherche du point de fonctionnement du système en étude s’avère très important. Sachant théoriquement que ce point est  graphiquement l’intersection  de 02 courbes  à savoir ; courbes du système de pompage et de la résistance du réseau hydraulique.

Principe du TP :

Dans ce TP4, on doit effectuer 02 expériences séparément ; l’une pour déterminer les caractéristiques du système de pompage (Tab_P1) et l’autre les caractéristiques relatives à la résistance du réseau hydraulique (Tab_Δh) de notre banc d’essai.

Plan de travail :

- Donner les définitions du point de fonctionnement. Les schémas sont obligatoires.

- Citer les différentes formes des pertes de charges linéaires et singulières.

- En fonction des données expérimentales données aux tableaux  tracer  les courbes dans le même graphe du système:

- H  =  f (Q), voir (Tab_P1).

- Δh = f (Q), voir (Tab_Δh).

- ղ  =  f (Q), (Tab_P1).

3. Donner les interprétations de ces tracés.

5.  Conclusion.

N4 = 1260 (rpm)

| Sample number | Flow rate Q (l/s) | Total head H (m) | Pump efficiency E (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.887 | 1.715 | 49.3 |
| 2 | 0.811 | 1.696 | 30.7 |
| 3 | 0.697 | 2.132 | 40.0 |
| 4 | 0.623 | 2.223 | 32.1 |
| 5 | 0.527 | 2.344 | 29.5 |
| 6 | 0.414 | 2.584 | 23.9 |
| 7 | 0.301 | 2.742 | 19.1 |
| 8 | 0.207 | 2.804 | 16.0 |
| 9 | 0.113 | 2.874 | 6.8 |
| 10 | 0.000 | 3.044 | 0.0 |

(Tab_P1)

Remarque :

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs expérimentales ont été obtenues en fonction de données supplémentaires telles que :

- Le coefficient de Hazen Williams (C=140), (conduite transparente).

- La somme des pertes de charges singulières (Σk = 4.5)

- La longueur des conduites du système hydraulique (L=0.916m).

- Le diamètre des conduites (d=0.032m)

(Tab_Δh)

| Sample number | N (rpm) | Flow rate Q (l/s) | System Head Loss (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800 | 1.264 | 2.91 |
| 2 | 1620 | 1.15 | 2.55 |
| 3 | 1440 | 1.00 | 1.64 |
| 4 | 1260 | 0.887 | 1.28 |
| 5 | 1080 | 0.773 | 1.09 |
| 6 | 900 | 0.66 | 0.89 |
| 7 | 720 | 0.51 | 0.56 |
| 8 | 540 | 0.377 | 0.32 |
| 9 | 360 | 0.246 | 0.13 |
| 10 | 180 | 0.133 | 0.04 |