## Slide 1: La réfrigération
Présenté par : Docteur BAKI Touhami
Juillet 2019
Université des Sciences et de la Technologie Mohamed BOUDIAF d’Oran
Faculté de Génie Mécanique

## Slide 2: Définition
fournir du froid à un corps, à un milieu, c’est lui extraire de la chaleur ce
qui se traduit par un abaissement de sa température et aussi, bien souvent,
par des changements d’états : condensation, solidification, etc. Ce sont ces
effets du froid qui sont, dans leur grande diversité, au service de l’homme
moderne.
Les machines frigorifiques permettent, moyennant un apport énergétique,
d’extraire de la chaleur aux milieux à refroidir. Elles rejettent cette chaleur,
accompagnée de l’équivalent thermique de l’énergie reçue, à température
plus élevée, dans le milieu ambiant. Ces machines peuvent aussi être utilisées
comme systèmes de chauffage.

## Slide 3: Classement des machines frigorifiques
Classement des machines frigorifiques selon les applications et les plages de température correspondantes
De l’ambiance à 5-10 °C
  conditionnement d’air, applications alimentaires
De +10 °C à -18 °C
  conservation des denrées alimentaires, production de glace, congélation
De -18 °C à -40 °C
  surgélation (conservation de denrées périssables pendant plusieurs mois).
Jusque -200 °C
  applications industrielles notamment liées à l’industrie chimique ou alimentaire : liquéfaction de l’air et du gaz naturel, lyophilisation.
Sous -200 °C (< température de liquéfaction de l’azote (77 K))
  applications industrielles très limitées (propulsion par fusée à hydrogène et oxygène liquide, aimants à très haute induction, . . . )

## Slide 4: Différents types
Différents types de la production du froid
Installation frigorifique à compression
Installation frigorifique à gaz
Installation frigorifique à absorption
Production du froid thermoélectrique
Générateur de froid à Vortex

## Slide 5: Historique
William Cullen En 1748 avait évaporé de l’éther éthylique en vide et en 1755 avait refroidi de l’eau en réalisant du vide
Oliver Evans fût le premier à proposer un cycle de réfrigération par compression et évaporation d’éther éthylique.
En 1834, Jean-Charles-Athanase PELTIER montre l’effet Peltier
John LESLIE avait développé En 1823 une méthode pour obtenir de la glace artificielle
Michael FARADAY, découvrait qu’en comprimant et dilatant l’ammoniac, on pourrait refroidir l’air

## Slide 6
1800
Ligne de temps
Michael Faraday découvert que certains gaz sous pression constante se condensent lorsqu’ils se refroidissent.
1823
L. W. Wright produisait de la glace par expansion de l’air comprimé.
Jacob Perkins développa un système de réfrigération fermé en utilisant l’expansion et la compression d’un liquide pour produire du froid.
David Perkins développa un système de réfrigération fermé en se basant sur l’expansion et la compression de l’éther.
John Gorrie utilisa de l’ammoniac évaporé pour produire du froid.
1834
1842
1850
Ferdinand Carré développa un réfrigérateur mécanique fonctionnant avec l’ammoniac. Il produisait des bloques de glace.
1858
Raoul Pictet utilisa le dioxyde de Sulfure comme réfrigérant.
1875

## Slide 7
Michael Cudahy améliora la réfrigération autorail.
1890
Wilis Carrier concevait le contrôle de l’humidité pour un nouveau système de climatisation et poigna la climatisation moderne. Wilis Carrier est également à l’origine de l’équation de Carrier sur laquelle la charte psychométrique et toute la climatisation sont basées.
Gustavus Swift développa des wagons réfrigérés (chemin de fer)
1902
1881
1900
Introduction de l’Unité de réfrigération Kelvinator
1918
Machine frigorifique Audiffren-Singrün. Système hermétiquement enfermé.
1894

## Slide 8
Compresseur Nizer eau-refroidi et condenseur pour les cabinets de crème glacé. Nizer produisait la première unité de crème glacé pour le marché. Nizer bientôt fusionna avec Kelvinator.
1923
Unité de crème glacé Savage Arms introduite. Elle comprenait un compresseur à colonne unique de mercure sans joints, pistons ou lubrification.
1926
Crosley Icy Ball – une machine frigorifique à absorption fournissait du froid dans des aires rurales sans électricité.
1928
La company Guardian Refrigerator développa un réfrigerateur qui est appelé "the Guardian". General Motors acheta Guardian en 1918 et le nom avait changé au Frigidaire.
1919
1910

## Slide 9
Le réfrigérant R-12 a été développé par Thomas Midgley et C. F. Kettering.
1931
Un nombre de Chlorofluocarbons (CFCs) ont été développés durant cette période.
1935 - 65
Les professeurs Rowland et Molina présentaient la "théorie d’ozone" : les CFCs détruisent la couche d’ozone.
1974
Nombre de réfrigérateurs ménagers vendus dépasse 800000.
1929
1930
Premier compresseur semi-hermétique réussi (Copelametic) introduit par la compagnie Copeland. Les ventes ont commencé en 1939.
1929
1970

## Slide 10: Cycles frigorifiques
Cycles moteurs parcourut en sens inverse pour transférer
de la chaleur d’une source froide à une source chaude
(réfrigérateur, pompe de chaleur)
Second principe de la thermodynamique:
flux de chaleur dans la direction opposée
au gradient de température → un travail doit être fourni
Cycles utilisés: Rankine-Hirn, Joule,
Effet utile
  Réfrigérateur: chaleur emportée à la source froide, QF
  Pompe de chaleur: chaleur donnée à la source chaude QC

## Slide 11: Cycle de Carnot inverse
Cycle de rendement maximum pour un système frigorifique idéale
1-2 - Le fluide réfrigérant est vaporisé avec la chaleur extraite de la source froide à TF (celle frigorifique)
2-3 - Le fluide réfrigérant est comprimé de façon isentropique jusqu'à l'état 3 (la température atteint TC)
3-4 - Le fluide réfrigérant est condensé avec la chaleur adsorbée à la source chaude à TC
4-1 - Le fluide réfrigérant est détendu
à basse pression (mélange liquide-vapeur)

## Slide 12: Cycle de réfrigération à compression de vapeur
Cycle de réfrigération le plus courant utilisé aujourd'hui
Il existe quatre principaux éléments constituants cet appareil:
  Évaporateur
  Compresseur
  Condenseur
  Soupape de détente
Tous les transferts d'énergie dus au travail et à la chaleur sont considérés comme positifs dans le sens des flèches sur le schéma et les bilans énergétiques sont écrits en conséquence.
Notes: Figure 10.3

## Slide 13
Hypothèses idéales:
Chaque composant est analysé en tant que volume de contrôle à l'état d'équilibre :
Une compression à sec est présumée: le réfrigérant est une vapeur.
Le compresseur fonctionne de manière adiabatique.
La détente se fit de manière isenthalpique
Les changements d'énergie cinétique et potentielle sont ignorés.
Cycle de réfrigération à compression de vapeur

## Slide 14: Cycle de réfrigération à compression de vapeur
Les processus de ce cycle sont
Cycle idéal pour les réfrigérateurs
Cycle de Rankine-Hirn inversé (pompe remplacée par une vanne)
Transformations
compression adiabatique et réversible 1−2
refroidissement isobare par condensation 2−3
détente irréversible sans échange de travail 3−4
échauffement isobare par évaporation 4 − 1

## Slide 15
Application de bilans massiques et énergétiques
Ce terme est appelé la capacité de réfrigération, exprimée en kW dans le système d'unité SI
Evaporateur Compresseur
Condenseur Détendeur
COP
COP de Carnot
Cycle de réfrigération à compression de vapeur

## Slide 16: Cycle de base

## Slide 17
Cycle réel vs, cycle idéal :
  Condenseur non parfait (pertes de charge)
  Liquide sous-refroidi (5)
  Evaporateur non parfait (pertes de charge)
  Vapeur surchauffée (8)
  Surchauffe de la vapeur entre la sortie de l’évaporateur et l’entrée du compresseur
  Irréversibilités dans le compresseur, Friction et échanges de chaleur dans le compresseur
- Processus «adiabatique» réel (processus 1-2): augmentation de l’entropie
- Soustraction de chaleur pendant la compression (processus 1-2’): réduction
d’entropie (< volume spécifique) → < puissance mécanique (désirable!)
Cycle de réfrigération réel

## Slide 18
Cycle de réfrigération réel

## Slide 19: Cycle réel

## Slide 20: Diagramme P h R134a

## Slide 21
Réfrigérateur
Air conditionné
Pompe à chaleur
Coefficient de performance
si T2-T1 est faible, alors le COP est grand

## Slide 22: Amélioration du cycle de base

## Slide 23: Amélioration du cycle de base

## Slide 24: Amélioration du cycle de base

## Slide 25: Cycle frigorifique à air
Cycle de Joule inversé.
• Puissance récupérable lors de la détente n’est pas négligeable → turbine (vanne dans le cycle à compression de vapeur)

## Slide 26: Machine frigorifique à absorption

## Slide 27: Histoire des réfrigérants
1880, plusieurs réfrigérants sont utilisés avec succès permis lesquels, l’ammoniac anhydré, le chlorures de méthyle, l’anhydride sulfureux, l’éther, le gaz carbonique, l’éther sulfurique et plusieurs hydrocarbures.
1930, Midgely et Henne annoncent la mise au point de réfrigérants Fluorocarbonnés.
1931, introduction du R12
1932, introduction du R 11
1935, introduction du R 22
1943, première utilisation du R11 et du R12 comme propulseur d’aérosols.
La mise au point des chlorofluorocarbones sera un facteur déterminant à la généralisation des équipements frigorifique ménagers

## Slide 28: Les CFC
Les
C F C
        Chloro
Cl
        Fluoro
F
        Carbone
C

## Slide 29: Les CFC
sont fabriqués à partir d’hydrocarbures tels que :
H
H
C
H
H
le méthane
CH4
C
H
C
H
H
H
H
H
l’éthane
C2H6
ou

## Slide 30: Désignation des frigorigènes
Le composé est de façon générale représenté par « R » pour
réfrigérant ou par leur nom commercial : fréon, forane, frigen etc…
Il est suivi d’un nombre qui permet de le désigner exactement
selon les règles suivantes
Hydrocarbures de la série des alcanes et leurs dérivés halogénés
Désignation numérique : R CHF
Chiffre des centaines C = nombre d’atomes de carbone + 1
Chiffre des dizaines H = nombre d’atomes d’hydrogène - 1
Chiffre des unités F = nombre d’atomes de fluor
Pour retrouver la formule chimique du composé, sauf indication spéciale (par
exemple présence de brome, B suivi du nombre d’atomes présents dans la molécule)
On complète avec le chlore jusqu’à atteindre le nombre total d’atomes monovalents
pouvant être fixés :
4 pour un dérivé du méthane
6 pour un dérivé de l’éthane
8 pour un dérivé du propane
etc.…

## Slide 31: Désignation des Frigorigènes
Mélanges zéotropes (ou non azéotropiques)
La série 400 leur est attribuée
Dans cette série, les numéros d’identification sont arbitraires
Mélanges azéotropes
La série 500 leur est attribuée
Dans cette série, les numéros d’identification sont arbitraires
Composés organiques divers
La série 600 leur est attribuée
Dans cette série, les numéros d’identification sont arbitraires
Butane : R 600
Composés oxygénés : R610 à R619
Composés sulfureux : R 620 à R629
Composés azotés : R630 à R639

## Slide 32: Désignation des Frigorigènes
La série 700 leur est attribuée
Dans cette série, pour obtenir le numéro d’identification du frigorigène, on ajoute sa
Masse molaire à 700
Exemple :
NH3 ammoniac (N) 14 + (3X H) 1 =17
H2O eau (2XH) 2 + (O) 16 =18
Composés inorganiques
R 718
R 717

## Slide 33
Stables
Non toxique
Non corrosif
Ininflammable
Non explosif
Bonne miscibilité
Peu cher
Bonne performance thermodynamique
  Pression de vapeur
  Chaleur latente
  Viscosité
  Tension de surface
Et croyait-on…. écologique !!
Caractéristiques du fluide frigorigène

## Slide 34: Schéma d’une machine frigorifique

## Slide 35: Schéma d’une machine frigorifique

## Slide 36
Eléments d’une installation frigorifique :
Compresseur
Condenseur
Évaporateur
Valve d’expansion ou de laminage
Séparateur de huile
Récipient du réfrigérant liquide
Déshydrateur
Voyant liquide
Filtre
Purgeur
Haute :
Échangeur de chaleur
Vanne de rétention
Séparateur de liquide
Bombes de fluide
Basse :
Eléments fondamentaux :
Eléments complémentaires :
  De haute
  De basse
  Différentiel
Pressostats :
  De lamine bimétallique
  De sonde
  Électriques
Thermostats :
  De haute
  De basse
Manomètres :
  Solénoïdes
  Rétention
Valves :

## Slide 37: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID
Réfrigération domestique et commerciale
Compresseurs
Condenseurs
Evaporateurs
COMPRESSEURS (Volumétriques)
Accessibilité des composants
Détendeurs
Éléments annexes et régulation
À piston
Rotatif (rotary)
À spirales (scroll)
À vis (screw)
Hermétique
Sémi - Hermétique
Ouvert
Clim. individuelle,
Split system
Type de compression

## Slide 38: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID : COMPRESSEURS (Volumétriques)
Type de compresseur | Plages de puissance (kW frigorifiques) | Régulation adaptée
Compresseur rotatif | 10 kW maximum (climatiseurs individuels, petits refroidisseurs d'eau) | Variation vitesse de rotation Régulation admission gaz à l'aspiration Association de plusieurs compresseurs
Compresseur scroll | de 3 à 40 kW par compresseur (mais possibilité de puissance supérieure par mise en parallèle de compresseurs) | Modulation de puissance optimale, par variation de la vitesse de rotation ou par mise en "centrale" .

## Slide 39: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: COMPRESSEURS (Volumétriques)
Type de compresseur | Plages de puissance (kW frigorifiques) | Régulation adaptée
À piston Ouvert | quelques dizaines de kW à plus de 1 000 kW | Etanchéité aux fluides frigorigènes insuffisante aujourd'hui
À piston Semi-hermétique | De quelques dizaines de kW à quelques centaines de kW | compresseur à plusieurs étages ou plusieurs compresseurs en cascade Variation de la vitesse de rotation
À piston Hermétique | de quelques kW à plusieurs dizaines de kW | TOR thermostatique. Tendance actuelle : plusieurs compresseurs en cascade

## Slide 40: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: COMPRESSEURS
Type de compresseur | Plages de puissance (kW frigorifiques) | Régulation adaptée
Compresseur à vis | de (20) 100 à 1 200 kW | Excellente fiabilité et longévité Modulation de puissance par "tiroirs" très souple, de 100 à 10 %, avec une très faible dégradation du COP (au-dessus de 50 %).
Compresseur centrifuge (ou turbo-compresseur) | de (600) 1 000 à 4 000 kW | Modulation de puissance optimale limitée à 35 %, par pré rotation du fluide frigorigène à l'entrée de la roue.

## Slide 41: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID : CONDENSEURS ET EVAPORATEURS
Comprendre les échangeurs utilisés dans la machine frigorifique
Echanger au maximum la chaleur avec son milieu : q = (K.S.∆θ)échangeur = (qm.C. ∆θ)fluide milieu environnant . Cela suppose:
Coef. d’échange global K: type d’échangeur, configuration géométrique, matériaux utilisés, vitesse de circulation des fluides, nature des fluides. C’est l’affaire des constructeurs !!
Surface d’échange S: taille de l’échangeur. Sélectionné par le concepteur. Attention à la mise en œuvre et installation!!
Écarts de température ∆θ: entrée/sortie fluide environnant ou réfrigérant/fluide environnant. Prévu à la conception, vérifié et réglé à l’exploitation.
Débit du fluide milieu environnant qm : assuré à l’exploitation; vitesse ventilateur, puissance pompe, conduites de fluide (tuyauterie, gaine), encombrement du voisinage de l’équipement.
Nature du fluide environnant (Cp, ρ, λ ):
  air: abondant et gratuit, peu performant dans l’échange → grandes surfaces et encombrement ou fortes vitesses de circulation
  Eau (ou liquides): bonnes performances mais son utilisation a un cout
  Il est possible de jouer avec ces paramètres, S, ∆θ et qm surtout. À condition de rester dans les limites prévues par le constructeur!!!

## Slide 42: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: CONDENSEURS ET EVAPORATEURS
À plaques
À air
À eau
Évaporatif
CONDENSEURS
EVAPORATEURS
Multitubulaire
Multitubulaire
Contre courant spiralé

## Slide 43: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: DETENDEURS
CAPILLAIRE
THERMOSTATIQUE
Pour installations à faible puissance (max. 40 kW froid) et peu variables
ELECTRONIQUE

## Slide 44: ELEMENTS DE TECHNOLOGIE DU FROID: ORGANES ANNEXES
Bouteille de liquide
Filtre deshydrateur
Séparateur d’huile
Bouteille d’aspiration (anti coup de liquide)
Voyant de liquide
Électrovanne
Robinets d’arrêt
Pressostat (HP, BP, huile)
Prises de charge
Voyant d’huile
Régulateurs de pression (vanne à pression constantes )
Capet anti retour
Etc.
Assurent:
bonne circulation du réfrigérant
Bonne circulation d’huile
Sécurité de fonctionnement
Régulation
Exploitation et maintenance

## Slide 45: Tour de refroidissement
Un échangeur de chaleur spécialisé dans lequel deux fluides (air et eau) sont mis en contact direct pour favoriser le transfert de chaleur.
On refroidie de l’eau en recirculation à laquelle de la chaleur a été ajouté par le procédé qu’il dessert.
La chaleur est dissipé principalement par l’évaporation d’un petit pourcentage de l’eau en circulation (environ 1% du débit en circulation pour chaque abaissement de 10°C);
Réduit les coûts relié à la consommation d’eau et surtout l’énergie.

## Slide 46: Différents types
Différents types de tours de refroidissement
Tour de refroidissement ouverte
Tour de refroidissement à circuit fermé
Tour de refroidissement à circuit fermé hybride
Condenseur évaporatif

## Slide 47: Tour de refroidissement ouverte
La tour ouverte est l'équipement évaporatif qui offre les plus grands avantages en matière de rendement, d'encombrement, de coût unitaire et de consommation énergétique, présentant également le poids d'installation le plus faible.

## Slide 48: Tour de refroidissement ouverte
Avantages :
•Coût
•Rendement (échange direct)
•Encombrement
•Poids
Inconvénients :
•Volume du circuit d’eau plus important à traiter
•Développement du tartre et des bactéries dans le circuit primaire
•Difficulté de nettoyage et de désinfection du système
•Pollution possible du process

## Slide 49: Tour de refroidissement à circuit fermé
En matière de gestion du risque, la tour fermée avec échangeur arrosé offre donc de nombreux avantages.
Ce principe permet ainsi de confiner l'eau de pulvérisation à la seule tour de refroidissement.
Le circuit primaire est fermé et totalement confiné, sans entrer en contact avec l'air. L'eau de pulvérisation ne peut donc pas être contaminée par les bactéries qui se développent dans les bras morts des tuyauteries ou dans les autres équipements externes

## Slide 51: Tour de refroidissement à circuit fermé
Avantages :
•Un seul appareil (pas d’échangeur externe)
•Grand débit d’eau constant sur échangeur
•Pas de pollution du process(circuit primaire fermé et propre)
•Température d’eau de pulvérisation basse
•Surface échangeur lisse et accessible pour nettoyage
•Volume d’eau à traiter très limité et confinement sanitaire au bassin
Inconvénients (par rapport à une tour ouverte) :
•Encombrement
•Poids
•Prix

## Slide 52: Tour de refroidissement à circuit fermé hybride
Les systèmes de refroidissement hybrides conjuguent le meilleur des deux systèmes: le refroidissement évaporatif en été, alliant température basse et consommation d'énergie inférieure et le refroidissement sec dans les saisons plus fraîches.

## Slide 55: Condenseurs évaporatifs
Les condenseurs évaporatifs sont de construction équivalente à celle des tours de refroidissement à circuit fermé.
En lieu et place d'une surface d'échange dans une tour de refroidissement conventionnelle, on trouve une batterie de condensation dans laquelle circule le frigorigène

## Slide 56: OPTIMISATION DES PARAMETRES DES SYSTEMES DE PRODUCTION DE FROID
Amélioration du rendement de la production frigorifique:
Condenseur
Abaisser la température de condensation
Améliorer la régulation du détendeur
Diminuer la consommation des ventilateurs des tours de refroidissement
Evaporateur
Rehausser la température d'évaporation
Compresseur
Adapter la puissance de la machine frigo aux besoins réels
Supprimer la régulation par injection des gaz chauds
Augmenter le seuil de pression de déclenchement du compresseur
Améliorer la régulation de la machine frigorifique
Remplacement
Préparer le remplacement futur de la machine frigorifique

## Slide 57: OPTIMISATION DES PARAMETRES DES SYSTEMES DE PRODUCTION DE FROID
Condenseur : Abaisser la température de condensation :
Nettoyer les condenseurs à air
Décalcariser les condenseurs à eau
Améliorer l’environnement du condenseur (encombrement, aération)
Condenseur : Améliorer la régulation du détendeur:
Si le détendeur est de type thermostatique :
le remplacer par un détendeur électronique
ou, à défaut, travailler avec un ventilateur à vitesse variable ou une cascade de ventilateurs
Condenseur : Diminuer la consommation des ventilateurs des tours de refroidissement : Modifier la régulation de la tour de refroidissement en arrêtant prioritairement les ventilateurs.
1° de baisse de Tcond → 3% d’économie
La puissance d'un ventilateur est proportionnelle au cube de sa vitesse.
Réduire la vitesse du ventilateur de moitié, c'est diviser sa consommation par 8 !

## Slide 58: OPTIMISATION DES PARAMETRES DES SYSTEMES DE PRODUCTION DE FROID
Evaporateur : Rehausser la température d'évaporation
Vérifier la qualité de l'échange thermique au niveau de l'évaporateur (encrassement)
Utiliser de l’eau glacée moins froide lorsque les besoins du bâtiment le permettent (jusqu’à 15% EE!!)
Compresseur : Adapter la puissance de la machine frigo aux besoins réels
Fractionner la puissance installée pour adapter la puissance nominale aux besoins du bâtiment:
multiplication du zonage par équipement,
bilan thermique judicieux,
Équipements à compresseurs multiples
1° d’augmentation de Tevap → 3% d’économie
Compresseur : Supprimer la régulation par injection des gaz chaud
C’est une destruction inutile d’énergie qui est évitée

## Slide 59: OPTIMISATION DES PARAMETRES DES SYSTEMES DE PRODUCTION DE FROID
Compresseur : Augmenter le seuil de pression de déclenchement du compresseur
Si le compresseur déclenche régulièrement par période de forte chaleur, augmenter le seuil de pression de déclenchement du compresseur plutôt que d'augmenter la puissance installée du compresseur :
A mettre en place uniquement si le fabricant l'autorise !!
Aucun cout d’investissement !!!

## Slide 60: OPTIMISATION DES PARAMETRES DES SYSTEMES DE PRODUCTION DE FROID
Compresseur : Améliorer la régulation de la machine frigorifique
Limiter les heures de fonctionnement
N’enclencher le groupe de froid que sous un certain seuil de température extérieure
Veiller à l'emplacement correct de la sonde extérieure
Couper l'alimentation du chauffage des carters pendant la période d'arrêt de la réfrigération
Remplacement : Préparer le remplacement futur de la machine frigorifique
Compter les heures de fonctionnement de la machine ou des démarrage des compresseurs (placer les compteurs dans les coffrets électriques d’alimentation).
Aucun cout d’investissement !!!
Calculer la période de fonctionnement annuelle moyenne :
Si cette valeur n'est pas d'au moins 15 à 20 minutes, la machine frigorifique est largement surdimensionnée !!!

## Slide 61
Merci de votre attention